Подготовка фундамента под дизель-генератор 

Фундамент

· Обычно электростанция устанавливается на бетонный пол. При этом на нем должен быть выполнен бетонный фундаментный блок, на который и устанавливается электростанция.

·  Этот блок должен быть железобетонной конструкции и быть подвергнутым выдерживанию под давлением в течение 28 дней с давлением не менее 173 кПа. 

· Фундаментный блок должен возвышаться над полом не менее 150 мм и иметь длину и ширину больше, чем габариты рамы-основания электростанции на 150 мм. 

· В фундаментный блок устанавливаются анкерные болты J или L типа и/или виброизоляционные подушки

[image: image1.jpg]TIAHETh YIIPaBIeHILT

AHTHBIOPAIHOHHELT
por 25-30 vt

AHTIBHOPALTIOHHASL
TIpOKTAgKa





· Если имеется вероятность особой чувствительности к вибрациям или шуму, то для снижения воздействия вибрации на окружение электростанция устанавливается на виброизоляционный фундамент. Его типовые параметры – следующие:

- он должен быть шире и длиннее, чем рама-основание электростанции, как минимум, на 150-300 мм,

- он должен быть выше уровня пола на 200-300 мм,

- глубина фундамента (Н) рассчитывается по формуле:


К х G
Н = ---------------------------  , где

      d x (B + 0,4) x (L + 0,4)

d – плотность цемента, обычно это 2400 кг/м²,

K – коэффициент превышения веса электростанции, обычно 2,

G – вес (брутто) электростанции, кг,

В -  ширина фундамента, м,

L-  длина фундамента, м.

Например, для электростанции длиной 4,3 м, шириной 1,8 м и весом 5800 кг глубина фундамента равна : Н =  (2,0 х 5800) / (2400 х 4,7  х 2,2) = 0,467 м.

· Вдоль торцов фундамента должны быть оставлены зазоры, что позволит фундаменту «гулять» при различных температурах.

· Удельная нагрузка на пол от общего веса электростанции, топлива и виброизолирующего фундамента должна быть меньше, чем 96 кПа.

При временной установке электростанции, как правило, это строительные объекты, допускается установка на бетонные плиты. При этом необходимо удостовериться в отсутствии перекосов при укладке плит, а также - вибраций и люфтов плиты при работе электростанции.

Установка непосредственно на пол.

· Если электростанция устанавливается непосредственно на пол, необходимо убедиться, что он может выдерживать 1,5-кратный вес снаряженной электростанции, чтобы воспринимать все статические и динамические нагрузки от нее. 

Примечание : Все фундаменты должны быть сплошными и достаточно гладкими. Для бетонных конструкций не требуется дополнительной обработки, т.к. они обычно удовлетворяют предъявляемым \к поверхности требованиям. 

